건축물에너지평가사(건축설비시스템) 정오표

10페이지 본문 (5) : 수정

▶ (5) 이상기체의 변화과정(카르노사이클)

(5) 이상기체의 변화과정(역카르노사이클)

130페이지 17번 문제 본문  : 수정

▶ 보일러에서 시간당 3,800kg~ → 380,000kg~

135페이지 30번 해설 및 보기 ④ : 수정

▶보기 : ④ 19.4kPa→ 19.9kPa

▶해설 : [eqn: rm P _{C} ````=`P _{D}], [eqn: P _{A} +( gamma _{w} TIMES 0.14)```=P _{B} ``` TIMES ``(0.899``` TIMES ` gamma _{w} TIMES ``0.09)```+`(13.6``` TIMES ` gamma _{w} ``` TIMES ``0.15)],

[eqn: rm DELTA P```=`19,934``Pa```=19.9`]kPa

137페이지 38번 문제 : 보기 및 해설 수정

▶ 보기 : ③1.25×103 → 0.998×103

▶ 해설 : [eqn: 1 TIMES 0.9 TIMES sqrt {2 TIMES 980 TIMES 980} =1247.34] → [eqn: 1 TIMES 0.9 TIMES 0.8 TIMES sqrt {2 TIMES 980 TIMES 980} =997.87]

142페이지 53번 해설 수정

▶ 해설 : [eqn: {2,000` TIMES `3.6} over {10,000` TIMES `1.01}] → [eqn: {20,000` TIMES `3.6} over {10,000` TIMES `1.01}]

147페이지 64번 해설 수정

▶ 해설 : 단열변화는 p가 된다. → 단열변화는 D가 된다.

148페이지 68번 문제 : 보기 및 해설 수정

▶ 보기 ③ 3.6 → 2.7

▶ 해설 [eqn: = {151-114} over {158-151} TIMES 0.8 TIMES 0.85=3.6] → [eqn: = {395.5-135.5} over {462-395.5} TIMES 0.8 TIMES 0.85=2.7]

155페이지 89번 문제 보기 및 정답 수정

▶ 보기 : 각 보기에 N 추가

① 3 Nm3/h	② 4N m3/h

③ 5 Nm3/h	④ 6 Nm3/h

▶ 정답 : ② → ③

159페이지 ‘② 양자’의 첫 번째 줄 내용 수정

▶ ~ 1.67261×10[eqn: {} ^{27}]kg이며 ~ → ~ 1.67261×10[eqn: {} ^{-27}]kg이며 ~

189페이지 [참고자료] ① 내용 수정

▶ ① 전원 등가 임피던스는 2.5% 9,100MVA기준이고, → ① 전원 등가 임피던스는 2.5% 100MVA기준이고,

232페이지 ㉡의 내용 수정

▶ ㉡ 선로손실 감소량에서 R = 0.02×1,000/2,000 → ㉡ 선로손실 감소량에서 R = 0.02×2,500/1,000

286페이지 상단 표 내용 수정

▶ 단상 2선식 및 전류 2선식 : e = 30.8L/1,000A → e = 35.6L/1,000A

▶ 3상 3선식 : e = 17.8L/1,000A → e = 30.8L/1,000A